附件1

衢州市2019年市级重大安全隐患整改计划表（共38处）

| 编号 | 隐患类别 | 隐患所在辖区 | 整改责任单位 | 隐患位置 | 隐患主要内容 | 督办单位 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工矿 | 柯城区 | 浙江衢州欧宝丽门业有限公司 | 柯城区双港开发区东港柯城园区东港九路6号 | 1.喷漆房内喷枪数控仪电器等不防爆，无静电跨接电；作业平台无防护栏、警示牌，无有毒有害浓度分析报警仪。2.作业场所电机、风扇非防爆及防护应急设施。3.现场直爬梯无防护笼、警示牌。4.车间生产现场，无强制通风设施。 | 柯城区人民政府 | 2019年10月 |
| 2 | 工矿 | 柯城区 | 浙江恒新展具有限公司 | 柯城区双港开发区东港柯城园区东港六路9号 | 1.喷漆场所未安装可燃气体浓度报警。2.调漆场所未安装可燃气体浓度报警，无机械通风。3.打磨粉尘采用干式巷道除尘。 | 柯城区人民政府 | 2019年10月 |
| 3 | 工矿 | 柯城区 | 浙江冠森木业有限公司 | 柯城区双港开发区东港柯城园区东港六路9号 | 1.喷漆场所未安装可燃气体浓度报警。2.无专门调漆场所。3.打磨粉尘采用干式巷道除尘。 | 柯城区人民政府 | 2019年10月 |
| 4 | 工矿 | 衢江区 | 浙江峰达矿业有限公司 | 衢江区上方镇仙洞村 | 主斜坡道入口约90m~140m，掘进施工遇软弱地层，该地层节理发育易发生冒顶片帮，且存在发生大冒落的可能，对矿山进出人员及设备危害较大。 | 衢江区人民政府 | 2019年10月 |
| 5 | 工矿 | 衢江区 | 衢江区连峰家具厂 | 衢江区大洲镇东岳村桥头 | 1.喷漆房未安装可燃气体浓度检测报警仪，喷漆房与烘干房连通未分隔，喷漆岗位与打磨岗位未使用防火墙隔离。2.厂房内所有配电箱进线口未用胶泥封堵，且积尘较多。3.车间内粉尘较大，除尘装置配备不足，未安装强制通风设备。 | 衢江区人民政府 | 2019年9月 |
| 6 | 工矿 | 龙游县 | 龙游康威利日用品有限公司 | 龙游经济开发区龙北工业园区金星路 | 1.甲醛罐区和三楼反应釜区域洗眼器设置不规范。2.甲醛输送管线使用pp管，材质不符合要求；甲醛输送泵腐蚀严重，且电机外壳没有接地。3.甲醛和盐酸储罐、管道未标明介质、流向，管道未妥善固定。4.危废储存间墙体开裂有坍塌风险。 | 龙游县人民政府 | 2019年11月 |
| 7 | 工矿 | 龙游县 | 浙江宏月家具有限公司 | 龙游经济开发区（城北）北斗大道1-5号 | 1.喷漆间内的照明灯未采用防爆安装、电线接头外露，开关箱不防爆，电线未穿镀锌管保护，喷漆房内未配备固定式可燃气体报警仪，未设置醒目的安全周知卡、管理制度、操作规程。2.现有调漆间未规范设置通风装置。3.除尘间上方有动力线。4.油漆、稀释剂储存间，未按规定安装防爆型轴流风扇，未安装固定式可燃气体报警仪，未配置消防器材等。 | 龙游县人民政府 | 2019年11月 |
| 8 | 工矿 | 江山市 | 江山市启力五金制造厂 | 江山经济开发区江东工业园兴工七路1-5号 | 1.铝制品抛光粉尘的干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任何一种控爆措施。2.除尘系统采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。3.粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。4.作业场所积尘未及时规范清理。5.车间电气线路敷设不规范，线路凌乱未套管，空气开关未入箱安装。6.喷漆房内未使用防爆电气设备设施，未安装易燃气体检测报警装置。 | 江山市人民政府 | 2019年10月 |
| 9 | 工矿 | 江山市 | 江山市翰泽汽车零部件有限公司 | 江山经济开发区江东工业园兴工路29-5号 | 1.铝粉尘干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任何一种控爆措施；2.粉尘爆炸危险场所的20区使用的开关、插座、电机等电气设备设施不防爆。 | 江山市人民政府 | 2019年10月 |
| 10 | 工矿 | 江山市 | 浙江江山木兰春家居有限公司 | 江山市贺村镇敖坪村 | 1.除尘系统未规范采用泄爆措施。2.调漆房未规范设置通风换气装置，未使用防爆电气设备设施。3.打磨场所20区未使用防爆电气设备设施。4.打磨场所除尘装置失效，厂房内扬尘大。5.车间电气线路敷设不规范，线路未套管，空气开关未入箱安装。6.作业场所积尘未及时规范清理。 | 江山市人民政府 | 2019年10月 |
| 11 | 工矿 | 常山县 | 浙江玛莉莎工贸有限公司 | 常山县辉埠镇辉埠新区 | 1.铝熔炼炉生产区域的应急坑(长约2.5米，宽约2米，深约1米）内始终存在积水，已多次采取补漏措施均无效，初断为地下水渗漏，难以处置。2.喷涂车间未按有关规定设置防爆电器设备设施。 | 常山县人民政府 | 2019年10月 |
| 12 | 工矿 | 常山县 | 常山元芳工贸有限公司 | 常山县球川镇工业功能区 | 1.厂区内各车间内电气线路安装不规范，检查发现存在部分线路灼烧现象。2.喷涂车间未按有关规定设置防爆电器设备设施。3.未对使用的危化品进行专门仓库仓储。 | 常山县人民政府 | 2019年10月 |
| 13 | 工矿 | 常山县 | 浙江唐德整体家居有限公司 | 常山县新都工业园区 | 1.油漆、溶剂未定点存放，无应急设施。2.木屑粉尘处和打磨、喷涂处存在非防爆电器使用。3.车间二楼卷闸门位置无安全护栏。 | 常山县人民政府 | 2019年10月 |
| 14 | 工矿 | 开化县 | 浙江泰明光伏有限公司 | 开化工业园区 | 1.液氨气瓶间未设置泄漏应急处置设施。2.液氨气瓶间与其他场所之间分隔未采用有效分隔。3.硅烷间通风口与隔壁房间窗户相距过近，通风口应高于建筑物进行排放。4.危险化学品特供室部分电气设施不防爆，线路穿管不符合要求。5.危险化学品特供室设置非防爆电气设施（空调、监控等），通风管道封堵不严。6.危险化学品特供室室内无通风系统，未见应急救援设施。 | 开化县人民政府 | 2019年10月 |
| 15 | 工矿 | 开化县 | 开化县菲力特电器有限公司 | 开化县芹阳办事处 | 1.液化气气化车间离制蕊车间明火太近，无防火门，安全距离不足。2.气化车间内电器不符合防爆要求。3.可燃气体泄漏报警仪安装位置不符合要求、液化气钢瓶无防倾倒措施，液化气管道材质及安装不规范。4.气化车间内无应急救援设施。 | 开化县人民政府 | 2019年10月 |
| 16 | 工矿 | 开化县 | 开化县大溪边砂石料有限公司 | 开化县大溪边乡 | 1.矿区道路过于狭窄。2.弯道存在视线盲区。3.道路弯道处边坡坡抖且破碎，存在坍塌风险。 | 开化县人民政府 | 2019年10月 |
| 17 | 道路 | 柯城区 | 柯城区人民政府 | 320国道452km柯城区航埠镇兴航路路口 | 多支路口，没有合理渠化。路口信号灯未投入使用。 | 市道安委 | 2019年9月 |
| 18 | 道路 | 衢江区、柯城区（交警集聚区大队辖区） | 市交通运输局柯城区人民政府衢江区人民政府 | 新315省道沿线及各路口 | 新建成道路，非机动车驾驶人、行人行经路口不按规定让行，机动车车速过快。道路两侧支路一般都呈下坡状，进入路口视线视距不足。有的缺少路口语音提示装置，有的路口照明设施不齐全，路中心绿化物较高。 | 市道安委 | 2019年9月 |
| 19 | 道路 | 衢江区 | 衢江区人民政府 | 315省道79km+300m-80km+750m衢江区廿里镇杨家突村至白马街路段（衢州往江山方向） | 未机非隔离、路口太多、公交车站设置影响安全。 | 市道安委 | 2019年9月 |
| 20 | 道路 | 衢江区 | 衢江区人民政府 | 305省道190km—192km+800m衢江区杜泽镇上六村—荷花塘沿村路段 | 公路纵向坡度较大，影响行车视距。两侧村庄多，开口多，随意横穿公路的车辆和行人多。 | 市道安委 | 2019年9月 |
| 21 | 道路 | 衢州绿色产业集聚区 | 衢州绿色产业集聚区管委会 | 百灵中路路口、金秋中路路口东港三路路口、芳桂中路路口口 | 各路口均存在广告牌、绿植等遮挡行车视线、视距、交通标志标线不全等安全隐患。 | 市道安委 | 2019年9月 |
| 22 | 道路 | 龙游县 | 龙游县人民政府 | 320国道401km+100m-400m龙游县北斗大道路口至金桥实业路段 | 车速快、路口行道树遮挡视线、平面交叉口多。 | 市道安委 | 2019年11月 |
| 23 | 道路 | 龙游县 | 龙游县人民政府 | 315省道39km+500m龙游县火车站路口 | 车流量大、车道数不足。 | 市道安委 | 2019年11月 |
| 24 | 道路 | 龙游县 | 龙游县人民政府 | 315省道31k＋200m龙游县东华街道十里铺信号灯路口 | 路口绿化树遮挡视线；路口南侧长下坡，车速易快。 | 市道安委 | 2019年11月 |
| 25 | 道路 | 江山市 | 江山市人民政府 | 水张线17km+50m-18km+600m江山市长台镇长安坂路段 | 该路段道路夜间无照明，道路无边缘线，视线差，夜间非机动车、行人通行较多，易引发事故。 | 市道安委 | 2019年9月 |
| 26 | 道路 | 江山市 | 江山市人民政府 | 江山市莲花山大道路口至开源路路口 | 该段道路为省道与开发区道路衔接处，交叉路口多，部分路口无交通信号灯控制，开发区道路按照城市道路设计，导致路口交叉位置处不合理，出现断头路等。市区禁货实施，该段道路车流量急剧增加。 | 市道安委 | 2019年9月 |
| 27 | 道路 | 常山县 | 常山县人民政府 | 205国道1760km+530m-990m常山县金川街道上埠赵家坪路段 | 连续下坡，开口过多。 | 市道安委 | 2019年9月 |
| 28 | 道路 | 常山县 | 常山县人民政府 | 常辉线4km+450m-620m常山县辉埠镇东乡村路段 | 下坡、道路两侧村口、路两边企业多。 | 市道安委 | 2019年9月 |
| 29 | 道路 | 常山县 | 常山县人民政府 | 常山县新都大道风栖小区路段 | 道路两侧为居民小区，绿化遮档视线，交通安全设施不完善。 | 市道安委 | 2019年9月 |
| 30 | 道路 | 开化县 | 开化县人民政府 | 205国道1701km+100m-600m | 弯道急，道路线形不畅。 | 市道安委 | 2019年9月 |
| 31 | 道路 | 开化县 | 开化县人民政府 | 开化县芹南路供电局至新车站路段 | 机非隔离损坏严重，车辆行人随意横穿多。 | 市道安委 | 2019年9月 |
| 32 | 道路 | 开化县 | 开化县人民政府 | 桃下线6KM+000M-500M开化县芹阳办事处路段 | 穿村公路，无减速设施，村庄开口多。 | 市道安委 | 2019年9月 |
| 33 | 消防 | 柯城区 | 衢州市柯城区世通华庭小区 | 衢州市柯城区新安路 | 1.自动喷水灭火系统不能正常运行。2.高层建筑的举高消防车作业场地被占用。3.消防控制室操作人员未持证上岗。4.室内消火栓系统不能正常使用。5.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行。6.自动消防设施不能正常联动控制。 | 柯城区人民政府 | 2019年12月 |
| 34 | 消防 | 衢江区 | 衢州市好管家物业管理有限公司（春江花园小区） | 衢州市衢江区浮石街道徐家坞村 | 1.小区消控室值班人员未持证上岗，且消控室内堆放大量可燃物。2.消控室内消防联动控制器停用。3.自动消防设施无法正常联动。4.排烟风机无法启动。5.消防电梯无法正常运行。6.地下车库内疏散指示标志损坏率超过30%。7.地下车库内应急照明数量不足。8.32#-38#高层住宅建筑大量防火门顺位器、闭门器、防烟条等配件损坏。9.32#-38#高层住宅建筑一层扩大前室未形成。10.自动喷水灭火系统无法正常使用。11.火灾自动报警系统无法正常运行。12.消防用电设备末端自动切换装置损坏，无法正常工作。13.消防登高场地未设置明显标示，且长期被私家车占用。 | 衢江区人民政府 | 2019年9月 |
| 35 | 消防 | 龙游县 | 龙游国鼎物业管理有限公司（龙翔华庭二期） | 龙游县龙翔路以南、龙洲路以西 | 1.地下车库、B座楼疏散指示标志、应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的50%。2.室外消防给水系统已设置但不能正常使用。3.地下车库、B座楼室内消火栓系统已设置但不能正常使用。4.地下车库火灾自动报警系统不能正常运行。5.地下车库已设置排烟系统但不能正常运行。6.消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。7.小区灭火器大量缺失。 | 龙游县人民政府 | 2019年10月 |
| 36 | 消防 | 江山市 | 浙江金航钢管科技有限公司 | 江山市莲华山工业园广贺路3号 | 1.火灾自动报警系统损坏。2.火灾自动喷水灭火系统损坏。3.室内消火栓系统无水。4.疏散指示标志80%损坏。5.未形成封闭楼梯间。6.厨房与其他功能相连通处未进行防火分隔。7.消防控制室无人值班。8.未进行竣工验收消防备案。 | 江山市人民政府 | 2019年10月 |
| 37 | 消防 | 常山县 | 浙江宣博工贸有限公司 | 常山县工业园区 | 1.建筑之间的既有防火间距被占用。2.在厂房中设置员工宿舍。3.室外消防给水系统不能正常使用。4.室内消火栓系统不能正常使用。5.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。6.生产、储存场所的建筑耐火等级与其生产、储存物品的火灾危险性类别不相匹配。 | 常山县人民政府 | 2019年9月 |
| 38 | 消防 | 开化县 | 开化县大风车幼儿园 | 开化县芹阳办事处梅岩小区1号 | 1.四楼设置幼儿午睡房。2.疏散走道顶棚采用木板装修（B2级）燃烧性能低于A级。3.建筑内的厨房未与其他部位进行防火分隔。4.三楼通向室外楼梯的门未采用乙级防火门。 | 开化县人民政府 | 2019年10月 |

附件2

衢州市市级重大安全隐患整改情况报告表

报告单位（盖章：）                  报告日期：      年    月    日

| 隐患单位 |  |
| --- | --- |
| 隐患位置 |  |
| 整改投资额 |  | 完成时间 |  |
| 负责人及电话 |  | 联系人及电话 |  |
| 整改内容及 完成情况 |  |
| 县（市、区） 初审意见 |  |
| 市级验收 意见 |  |

抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，衢州军分区，市法 院，市检察院，巨化集团公司，各群众团体。

衢州市人民政府办公室 2019年3月11日印发